Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Центр досуга и спорта»

___________ С.И. Горшенин

«___»___________2018г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на проектирование и выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах: здания РК «Fакел», расположенные по адресам:

г. Томск ул. Красноармейская, 120 и 120/1.

1.	Помещения защитить установками пожарной автоматики с учетом требований Федерального Закона РФ от 22 июля 2008 г. №123  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

2.	В помещениях для приготовления пищи, чердака, в тамбуре применить тепловые пожарные извещатели.

3.	В каждом защищаемом помещении следует установить не менее двух адресных пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И». Формирование сигнала «Пожар» должно происходить при срабатывании двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованиям, изложенным в п.13.3.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Расстановку извещателей осуществить на расстоянии не более нормативного, а так же рассредоточено по помещению. Подключение пожарных извещателей выполнить по двухпроводной линии связи.

4.	Для обнаружения пожара в помещениях и за потолочном пространстве применить адресные дымовые пожарные извещатели.

5.	Для контроля работоспособности тепловых пожарных извещателей при шлейфовом подключении извещателей установить устройство шлейфовое конечное.

6.	Монтаж пожарных извещателей произвести в соответствии с технической документацией на извещатели.

7.	Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности.

8.	Резервный запас пожарных извещателей на объекте должен быть в количестве не менее 10% от установленных.

9.	Предусмотреть автоматическое  отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования имеющейся на объекте.

10.	Предусмотреть совместимость имеющейся на объекте автоматической установки пожаротушения (спринклерная установка водяного пожаротушения) с проектируемой установкой пожарной сигнализации, а также подключение имеющейся на объекте автоматической установки пожаротушения к автоматической установке пожарной сигнализации.

11.	Для безопасной эвакуации людей при пожаре  запроектировать систему оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) с учетом требований Федерального Закона РФ от 22 июля 2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», 3-го типа (звуковой сигнал тревоги – сирена, периодически прерываемый речевой передачей специального текста) с установкой над входными дверями здания световых указателей «Выход» и звуковых оповещателей в коридорах.

12.	Настенные звуковые оповещатели установить  на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм.

13.	Звуковые оповещатели установить без регуляторов громкости и подключить их к сети без разъемных устройств.

14.	Кабели, провода СОУЭ проложить в негорючих кабель каналах. СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.

15.	Кабели и провода пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре выполнить группы горючести НГ-FRLS.

16.	Прибор приемно-контрольный пожарный и прибор пожарный управления установить в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала с соблюдением соответствующих нормативных требований СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

17.	Прибор приемно-контрольный  ПКП установить на стене или перегородке выполненной из негорючих материалов. При установке ПКП на конструкции выполненной из горючих материалов ее необходимо защитить стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 100 мм.

18.	Прибор приемно-контрольный следует установить таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления (кнопок) прибора была 1,5 м.

19.	При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.

20.	Предусмотреть установку знаков пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные» требования и методы контроля. НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования». Закупку заложить в проекте.

21.	Предусмотреть автоматическое включение аварийного освещения помещения с персоналом (в месте установки приемно-контрольного прибора), ведущим круглосуточное дежурство при отключении основного освещения в соответствии с п. п. 13.14.12, 13.14.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

22.	Предусмотреть обеспечение общего уровня звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями)  сигнала СОУЭ не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

23.	Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Уровень звукового давления в защищаемом помещении подтвердить аккустическим расчетом.

24.	В проекте предусмотреть расчет времени отключения работы системы оповещения людей о пожаре.

25.	При сдаче-приемки системы оповещения предусмотреть замер уровня звука прибором шумомером.

26.	Предусмотреть разработку монтажной организацией технического регламента и графика ТО и ППР пожарной сигнализации в соответствии с требованиями завода-изготовителя и ГОСТ Р 54101-2010 «Средства системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

27.	К производственной документации монтажной организацией предоставить паспорта заводов-изготовителей, сертификаты соответствия на монтируемое оборудование пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и дымоудаления.

28.	При сдаче – приемке пожарной сигнализации обеспечить объект перечнем шлейфов и перечнем адресных извещателей по каждому помещению.

29.	При сдаче – приемке пожарной сигнализации обеспечить объект инструкцией по эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

30.	Документы по проектированию оформить в соответствии с РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

31. Подрядчик обязан обеспечить за свой счёт и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

32. Подрядчик обязан обеспечить строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

33. Подрядчик несёт ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

34. Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика с составлением Актов скрытых работ.

Начальник отдела – главный энергетик                	                                   В.Ф. Золотых